## 封-1 招标工程量清单封面【周口市川汇区天山路（原项城路）
|  | 周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页【周口市川汇区天山路（原项城路）路灯
| 周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【周口市川
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
高压部分
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:整根杆,12m,190mm,M 4.类型:单杆 5.土质:坚土 6.工地运输:人力运输0.2km、汽车运输5km 7.要求:满足图纸设计及相关验收规范 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 基 | 1
2 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:角铁横担 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧 4.类型:耐张杆、终端杆处 5.电压等级(kV):10kV 6.瓷瓶型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C/146,255,320 7.金具品种规格:球头挂环,QP-10、碗头挂板,WS-10、直角挂板,Z-10、螺栓型,NLL-4 8.要求:满足图纸设计及相关验收规范 9.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:一二次融合断路器 2.型号:630A/20kA 3.规格:隔离开关、避雷器、断路器、FTU、PT 4.电压等级（kV):10kV 5.接地要求:独立接地（∠50*5*2500、-50*5） 6.试验类型:分系统调试 7.要求:满足图纸设计及相关验收规范 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 套 | 1
4 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:电缆保护管 2.敷设方式:水平导向钻进 3.材质及规格:MPP φ110*2根 4.施工工序:导向孔钻进、回拖扩孔、回拖布管 5.要求:满足图纸设计及相关验收规范 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 460
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*70 3.材质:铝 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):10kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 600
6 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:配 3*70 铝芯电缆 3.材质、类型:铝 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 个 | 1
7 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:配 3*70 铝芯电缆 3.材质、类型:铝 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):10kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础整改 2.内容:整改、翻修、贴瓷砖、养护等 3.要求:满足图纸设计及相关验收规范 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 座 | 1
9 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:10kV箱式变电站（箱变为原有，检修送电） 2.容量（kV·A):100kV·A 3.电压（kV):10kV 4.试验类型:通电调试 5.要求:满足图纸设计及相关验收规范 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 座 | 1
10 | 030404036001 | 智能采集终端 | 1.名称:智能采集终端 2.规格:FKGA42-ZZHL01型 3.安装方式:嵌入式 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030404036002 | 负荷监控装置 | 1.名称:负荷监控装置 2.规格:WJ301H双向终端装置 3.安装方式:嵌入式 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 套 | 1
分部小计
低压部分
1 | 030404017001 | 智能控制装置 | 1.名称:智能控制装置 2.安装方式:落地式 3.要求:满足图纸设计及相关验收规范 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 台 | 1
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 850
4 | 030411004001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 850
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:配 4*120+1*70 铜芯电缆 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 个 | 2
6 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:配 4*25 铜芯电缆 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 个 | 4
7 | 030411004002 | 电线 | 1.名称:电线 2.规格:FVL-45/750V-1*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 1854
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411004003 | 电线 | 1.名称:电线 2.规格:FVL-45/750V-1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿管内敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.要求:满足图纸设计及相关验收规范 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 594
9 | 030411006001 | 穿刺线夹 | 1.名称:穿刺线夹 2.规格:单相 3.要求:满足图纸设计及相关验收规范 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 个 | 198
10 | 030412009001 | 双臂灯 | 1.名称:双臂灯（灯具为原有，已安装） 2.型号:高8米，臂长2米+1米，配套灯具 3.内容:通电调试 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412009003 | 双臂灯 | 1.名称:双臂灯（灯具为原有，已安装、补充路灯） 2.型号:高8米，臂长2米+1米，配套灯具 3.内容:通电调试 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 套 | 10
12 | 030412009002 | 高杆灯 | 1.名称:高杆灯（灯具为原有，已安装） 2.型号:高13米，配套灯具 3.内容:通电调试 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 套 | 2
13 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:过路检查井 2.要求:满足设计图纸要求及相关验收规范 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 座 | 6
14 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.路面:破复沥青道路 3.规格:SC100*6根 4.敷设方式:直埋敷设 5.要求:满足图纸设计及相关验收规范 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ76*3mm 3.敷设方式:直埋敷设 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 850
16 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ50*3mm 3.敷设方式:直埋敷设 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m | 64
17 | 050101010001 | 绿化损坏及恢复 | 1.名称:绿化损坏及恢复 2.要求:满足图纸设计及相关验收规范 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | m2 | 750
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:∠50×5,2500mm 4.要求:满足图纸设计及相关验收规范 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 |  | 根 | 32
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 |  | 台·次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【周口市川汇区天山路
总价措施项目清单与计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【周口市川汇区天山路（原
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【周口市川汇区天山路（原项城路
暂列金额明细表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【周口市川汇区
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 箱变基础整改 | 座 | 暂 估: 1; 单 价: 6500; 合 价: 6500
2 | 成套箱式变电站检修 | 座 | 暂 估: 1; 单 价: 24000; 合 价: 24000
3 | 绿化损坏及恢复 | m2 | 暂 估: 750; 单 价: 140; 合 价: 105000
合 计 |  |  | 合 价: 135500
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【周口市川汇区天山路
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【周口市川汇区天山路（原项城路）路灯
计 日 工 表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【周口市川汇区天山路（原项
总承包服务费计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【周口市川汇区天山路（原项城
规费、税金项目计价表
工程名称：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 标段：周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【周口市川汇区天山路（原项城路）路
主要材料价格表
工程名称： |  | 周口市川汇区天山路（原项城路）路灯高低压供配电维修安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 17250261-1@13 |  | 一二次融合断路器 | 630A/20kA | 台
2 | BCCLF9 |  | 成套箱式变电站检修 |  | 座
3 | 补充主材001@2 |  | 智能控制装置 |  | 台
4 | 补充主材001@3 |  | 负荷监控装置 | WJ301H双向终端装置 | 套
5 | BCCLF8 |  | 箱变基础整改 |  | 座
6 | 35390141 |  | 回扩器 | DN450 | 只
7 | 35390136 |  | 回扩器 | DN350 | 只
8 | 80250111 |  | 沥青混凝土 | 中粒式 | m3
9 | 28110000@4 |  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 | m
10 | BCCLF10 |  | 绿化损坏及恢复 |  | m2
11 | 04030147 |  | 砂子 | 中砂 | m3
12 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*120 | m
13 | 28110000@5 |  | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4*25 | m
14 | 17010131@2 |  | 镀锌钢管 | SC100 | m
15 | 17010131@8 |  | 电缆保护管 | MPP φ110 | m
16 | 28031431@1 |  | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-1*25 | m
17 | 17010131@3 |  | PVC管 | φ76*3mm | m
18 | 28031431@4 |  | 电线 | FVL-45/750V-1*6 | m
19 | 28031431@2 |  | 电线 | FVL-45/750V-1*2.5 | m
20 | 04090411 |  | 膨润土 |  | kg